Poniec , dnia 26 czerwca 2009r.

ZPI 341-02/09

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z  SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania w Drzewcach.

Pytanie:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STT) w punkcie 1.3 dotyczącym zakresu robót zawiera pozycję:

„dostawa, montaż i połączenie kompletnych szaf, rozdzielni głównej RGn/n, szafy sterowania SSt szafy zabezpieczeń i łączników mocy SZM,”

W załączonych do przetargu dokumentacjach nie ma jednak schematów szaf RGn/n oraz SZM – jest tylko dokumentacja szafy SST. Podobnie wygląda kosztorys AKPiA – nie ma tam pozycji związanych z brakującymi szafami. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje związane z tymi szafami oraz o przekazanie dokumentacji technicznych tych szaf.

Odpowiedź:

Opracowany projekt obejmuje szafę SST. Z uwagi na ograniczenie finansowe przyjęto koncepcję zachowania istniejącej rozdzielni głównej RG.

Pytanie:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STT) w punkcie 1.3 dotyczącym zakresu robót zawiera pozycję:

„wykonanie skrzynki z aparaturą telemetryczną SkT do sterowania pompami głębinowymi i wymiany danych z przepływomierzami przy tych pompach,

- dostawa przewodów i wykonanie podłączenia skrzynki telemetrycznej SkT…”

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje związane z tymi pracami oraz o przekazanie dokumentacji technicznej tej szafki.

Odpowiedź:

Z uwagi na pozostawienie istniejącego układu RG nie będzie realizowany projekt wykorzystywania aparatury telemetrycznej.

Pytanie:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STT) w punkcie 5.1 dotyczącym ogólnej struktury systemu automatyki określa, że sterownik powinien gromadzić informacje i przekazywać je sieciowo oraz systemem telemetrycznym w oparciu o technologię GPRS.

Przekazany projekt automatyki i zawarty tam sprzęt nie umożliwia gromadzenia danych (brak kart pamięci) oraz przekazywania ich po GPRS (brak jakiegokolwiek sprzętu do komunikacji GPRS).

Prosimy o wyjaśnienie czy komunikacja GPRS jest konieczna.

Odpowiedź:

Z wyżej wymienionych względów gromadzenie danych w systemie poprzez sieć GPRS jest również bezzasadne.

Pytanie:

W pkt. 3 projektu budowlanego jest informacja o konieczności wykonania nowego złącza kablowego ZK, odkopania istniejącego kabla i ponownego zasilenia rozdzielni głównej. Kosztorys nie zawiera jednak pozycji materiałowych ani roboczych związanych z tymi pracami. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź

Wykonanie złącza kablowego jest ujęte w kosztorysie, przy czym w projekcie założono, ze jedynym kosztem materiałowym jest złącze kablowe ZK.

Każdy z oferentów powinien dokonać wizji lokalnej i określić koszty innych materiałów niezbędnych do wykonania przyłącza.