S P I S     ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

|  | Strona tytułowa ………………………………………………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Spis zawartości opracowania ……………………………………………………. | 2 |
|  | Oświadczenia projektanta i sprawdzającego ………………………………… | 4 |
|  | Kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa …………………………….. | 6 |
|  | Opis techniczny 1. Nazwa inwestycji i jej położenie ……………………………………………… 2. Inwestor ……………………………………………………………………...… 3. Przedmiot, cel i zakres opracowania. ……………………………………….. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. ………………………. 5.. Charakterystyka terenu zainwestowania. …………………………………... 6. Warunki gruntowo - wodne. ………………………………………………….. 7. Opis rozwiązania technicznego ………………………………………………. 7.1. Bilans ścieków ……………………………………………………………….. 7.2. Parametry hydrauliczne projektowanych kanałów. ………………………. 7.3. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej. …………………………………………. 7.4.Przeszkody i kolizje. ………………………………………………………….. 7.5.Obiekty i urządzenia na sieci ……………………………………………….. 7.6.Zastosowane materiały ………………………………………………………. 7.7.Rozmiar rzeczowy ……………………………………………………………. 8. Wytyczne wykonawstwa i odbiór techniczny ……………………………….. 8.1.Roboty przygotowawcze …………………………………………………….. 8.2.Technologia robót ziemnych ………………………………………………… 8.3.Roboty montażowe …………………………………………………………… 8.3.1. Kolektory i przyłącza ………...…………………………………………… 8.3.2. Dobór przepompowni ścieków ……………….…………………………… 8.4.Naprawa dróg ………………………………………………………………… 9. Uwagi końcowe ………………………………………………………………… | 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 16 16 17 19 20 |
|  | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ……………………. | 21 |
|  | Uzgodnienia i załączniki |  |
| 7.1. | Uzgodnienia ……………………………………………………………….. | 26 |
| 7.2. 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 | Załączniki Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi Nr GP.6733.2.2012 z 28.06. 2012r. ………... Decyzja o zmianie decyzji Nr GP.6733.2.2012 z 12.12. 2012r. ………………… Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GP 6220.05.2011 z dnia 02.11.2011 r. wraz z charakterystyką przedsięwzięcia ………………… Schematy przepompowni ścieków PS-1, PS-2, PS-3 ………………………… Wykaz właścicieli działek, przez które przebiega sieć kanalizacji sanitarnej …………………………………………………………………………. | 47 64 75 84 87 |
| 8. 8.1 8.2. 8.3 8.4 8.5. 8.6 | Cześć rysunkowa Mapa poglądowa skala 1: 25 000 Rys. nr 1 Mapy sytuacyjno – wysokościowe skala 1 : 500 i 1: 1000 Rys. nr 2–14 Profile kanałów sanitarnych Rys. nr 15-25 Studnie kanalizacyjne betonowe średnicy 1000 mm Rys. nr 26 Studzienki kanalizacyjne 425 mm Rys. nr 27 Ogrodzenie przepompowni ścieków Rys. nr 28 | 88 89 103 114 115 116 |

Oświadczenie

projektanta / sprawdzającego.

Ja niżej podpisana   Alicja Skrzypczak

(imię i nazwisko projektanta/sprawdzającego*)

posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nr 1026/87/Lo

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego  - Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr  WKP/IS/4541/01

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gminy  Poniec

dotyczący:

Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łece Wielkiej,  gmina Poniec.

sporządziłam  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość

danych zamieszczonych powyżej.

W załączeniu przedkładam:

1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

………………………………………..

(podpis projektanta/sprawdzającego*)

Oświadczenie

projektanta / sprawdzającego*

Ja niżej podpisany(a)    Waldemar Dobiała

(imię i nazwisko projektanta/sprawdzającego*)

posiadający(a) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nr 1555/92/LO

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego  - Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr  WKP/IS/0770/01

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gminy  Poniec

dotyczący:

Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łece Wielkiej,  gmina Poniec.

został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość

danych zamieszczonych powyżej.

W załączeniu przedkładam:

1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

………………………………………..

(podpis projektanta/sprawdzającego*)

O P I S      T E C H N I C Z N Y

1. Nazwa inwestycji i jej położenie.

Kanalizacja sanitarna  z przykanalikami w Łęce Wielkiej, gm. Poniec.

2. Inwestor.

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej jest Gmina Poniec.

Po zrealizowaniu i włączeniu do eksploatacji obiekt  będzie  stanowił  mienie komunalne

Gminy Poniec.

- Przedmiot, cel  i  zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym  i przepompowniami  ścieków  w miejscowości Łęce Wielkiej.

Celem inwestycji  jest  odprowadzenie ścieków komunalnych z gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej do gminnej oczyszczalni ścieków w Rokosowie.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

i przepompowniami ścieków PS-1, PS-2 i PS-3.

Inwestycja została zlokalizowana na niżej wymienionych działkach:

Obręb Bączylas:  nr 57, 9, 1.

Obręb Łeka Wielka : nr 91, 122, 204, 205,  323, 324, 165/1,  484, 286/4, 286/3, 288, 289, 290/1, 290/2, 291, 218, 287, 295, 427, 292, 322, 348, 349, 388

4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania.

- Umowa pomiędzy  Inwestorem – Gminą Poniec a BPiRIOŚ

“WIN” w  Lesznie   ul. Wołodyjowskiego 55

- Matryce map sytuacyjno-wysokościowych  w skali  1:500  i 1: 1000

- Wizja w terenie.

- Uzgodnienia i warunki zainteresowanych jednostek.

5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Łęce Wielkiej  ma za

zadanie odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych z gospodarstw domowych do istniejącej

oczyszczalni w Rokosowie.

Obszar objęty projektem kanalizacji sanitarnej  posiada częściową  infrastrukturę techniczną.

Ukształtowanie terenu jest mało zróżnicowane wysokościowo. Obecnie, ścieki bytowo -

gospodarcze powstające w gospodarstwach domowych, zakładach pracy,  są  gromadzone

w zbiornikach bezodpływowych i wywożone na  oczyszczalnię  ścieków lub  też bezpośrednio

odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, uporządkowanie gospodarki ściekowej przez pobudowanie

kanalizacji sanitarnej  jest celowe i konieczne.

6.Warunki gruntowo - wodne.

Do projektowania sieci kanalizacyjnej zostały wykonane badania geotechniczne gruntu przez Firmę Geotechniczno-Wiertniczą  mgr inż. Józef Lachiewicz 64-100 Leszno. Wyniki tych badań zawarte są       w opracowaniu pt “Opinia o warunkach gruntowo -wodnych” .

Odwodnienie wykopów przewidziano  za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych  w grunt.

Grunty występujące na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaliczono do kategorii :

- I  -  II       –          30 %

- III -  IV    –          70 %

7. Opis  rozwiązania technicznego.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej  odprowadzać będzie ścieki  bytowo-gospodarcze od mieszkańców i instytucji  znajdujących się w rejonie obecnego terenu zainwestowania kolektorami grawitacyjnymi i  poprzez przepompownie ścieków rurociągami tłocznymi do istniejącej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej miejscowości Bączylas,  skąd ścieki są transportowane na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Rokosowie.  Istniejące warunki eliminują budowę kanalizacji wyłącznie z grawitacyjnym systemem odprowadzania ścieków.

W celu zapewnienia kanalizacji wymaganych spadków, oraz wypłycenia kanałów ze względu na występowanie wody gruntowej, przewidziano układ grawitacyjno-ciśnieniowy, obsługiwany  przez sieciowe przepompownie ścieków.

7.1. Bilans ścieków.

Ilościowy bilans ścieków surowych powstających w gospodarstwach domowych i instytucji  znajdujących się w obszarze docelowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej   przyjęto z programu budowy kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Gminy Poniec.

Docelowo projektowany zakres kanalizacji odprowadzał będzie następującą ilość ścieków

bytowo-gospodarczych

Q max d         	-    118,5 m³ /d

Q śr. d    	       -      78,3  m³ /d

7.2.Parametry hydrauliczne projektowanych kanałów.

Parametry kanałów  sprawdzono posługując się programem  komputerowym do obliczania    sprawności i doboru rur kanalizacji zewnętrznej.

Z uwagi że prędkości przepływu ścieków w projektowanych kolektorach mogą być, w początkowym okresie,  mniejsze od prędkości samooczyszczania się rurociągów, na etapie eksploatacji należy cyklicznie przeprowadzać okresowe płukanie kanałów.

7.3. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana została w ciągach dróg i ulic,  z uwzględnieniem warunków istniejącego uzbrojenia terenu, możliwości wykonania wykopów sprzętem mechanicznym, ograniczenia szkód i rozbiórek nawierzchni dróg,  oraz możliwości wykonania przyłączy kanalizacyjnych z posesji do kanału zbiorczego.

Drogi  posiadają  nawierzchnię asfaltową i częściowo nawierzchnie gruntowe.

Rurociągi  tłoczne  z rur  PE  średnicy 110  mm zlokalizowane zostały w ciągu dróg gminnych, powiatowej  i częściowo na gruntach rolnych (rurociągi tłoczne),  będących własnością rolników indywidualnych, Agencji Nieruchomości Rolnych w  Poznaniu, a użytkowanych przez firme Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o. z Czempinia i rolników indywidualnych. Na etapie realizacji inwestycji Inwestor  winien dokonać stosownego uzgodnienia  z użytkownikami terenu, zgodnie z zaleceniami uzgodnień z ANR w Poznaniu.

Trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej i rurociągów tłocznych przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 500 i 1 :1 000.

Obiektami należącymi do projektowanej kanalizacji są  przepompownie  ścieków PS-1, PS-2 i PS-3.

7.4. Przeszkody i kolizje.

- Uzbrojenie podziemne

Projektowane kolektory  sanitarne, zbiorcze i dopływowe oraz przyłącza kanalizacyjne kolidują z kablowymi liniami energetycznymi i  telekomunikacyjnymi, kanalizacją deszczową, siecią wodociągową wraz  z przyłączami  wodociągowymi, rowami przydrożnymi oraz jezdniami dróg o nawierzchni  asfaltowej i ziemnej.  Szczególną ostrożność i uwagę należy  zachować w czasie prowadzenia robót ziemnych  przy wykonywaniu wykopów pod przepompownie  ścieków  oraz wykopów równoległych  do istniejącej sieci  wodociągowej i deszczowej.

Przy realizacji wykopów,  gdzie występują zbliżenia do sieci energetycznej  i wodociągowej, roboty należy prowadzić pod nadzorem ich właścicieli  po wyłączeniu z tymczasowej eksploatacji (napięcia, ciśnienia). W przypadkach szczególnych istniejące przyłącza wodociągowe, telekom. i energetyczne przełożyć za zgodą właścicieli urządzeń.

Nie przewiduje się wycinki drzew.

7.5. Obiekty i urządzenia na sieci.

Na załamaniach trasy oraz dłuższych odcinkach prostych  projektuje się studzienki

rewizyjne służące do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji.

Studzienki zaprojektowano z betonu B45 średnicy 1000 mm z włazem  betonowym

typu ciężkiego i gotową kinetą.

7.5.1 Przepompownie ścieków.

Z uwagi na małe spadki terenu, istniejące warunki gruntowe i wodne, zmuszające do maksymalnego wypłycenia kanałów, zaprojektowano przepompownie ścieków.  w zbiornikach betonowych.

Dla  przepompowni  P-1, P-2, P-3  dobrano  wewnętrzną średnicę zbiornika 1500 mm.

Przepompownie  ścieków są  kompletnym obiektem dostarczanym przez producentów i dystrybutorów.

7.6. Zastosowane materiały

Zaprojektowano kanały  z rur: PVC  o ściance litej z normalnym kielichem, średnicy nominalnej i grubości ścianki  dla kanalizacji  200/5,9mm  oraz 150/4,7 mm  dla przykanalików.

Studnie na sieci  zaprojektowano z betonu  B45 o średnicy 1000mm.PE i PP  90 -  200mm.

Przyłącza kanalizacyjne zakończone zostaną studzienkami rewizyjnymi z  rury karbowanej średnicy 425  mm, z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, kinetą przepływową   z tworzywa sztucznego, z  teleskopem i włazem żeliwnym typu ciężkiego.

Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej  posiadać muszą decyzje o dopuszczeniu do stosowania     w budownictwie .

Należy również zwracać uwagę i domagać się aktualnych świadectw oraz  decyzji dopuszczających do stosowania w budownictwie komunalnym.  Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelność kolektorów i studzienek przed infiltracją wód gruntowych.

Przepompownie ścieków

Z uwagi na istniejące warunki gruntowe i wodne zaprojektowano przepompownie ścieków w zbiornikach z betonu B-45. Przepompownie  ścieków  są produkowane jako kompletne urządzenia z pełnym wyposażeniem.

Przepompownie wyposażone zostaną w dwie pompy,  w przedmiotowych układach dwupompowych jedna pompa stanowi czynną rezerwę układu.

Zasilanie energetyczne przepompowni wg odrębnego opracowania.

Przepompownie dostarczane są przez producenta z kompletnym układem tłocznym i układem sterowania. Nowo powstałe przepompownie ścieków mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu GPRS , który jest zainstalowany w ZWiK  w Drzewcach.  Oprogramowanie ma współpracować z istniejącym systemem monitoringu (dodatkowa zakładka w istniejącym oprogramowaniu).

Szczegółowe wyposażenie przepompowni w części obliczeniowej przepompowni ścieków.

Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelność kolektorów, studzienek i  przepompowni przed infiltracją wód gruntowych oraz migracją ścieków do gruntu.

Rurociągi tłoczne odprowadzające  ścieki od przepompowni do studni rozprężnych  zaprojektowano z rur PE HD  SDR 17  PN 10  Dz 110 mm.

7.7.  Rozmiar rzeczowy.

- kolektory       PVC  D  200/5,9 mm       		-       1 496, 0 m

- rurociągi tłoczne      PE 110 mm		              -       3 418,0 m

- przyłącza        PVC    D  160/4,7 mm            -           431,0 m/ 56 szt.

- przepompownie ścieków                          		 -            3 szt.

8. Wytyczne wykonawstwa i odbiór techniczny

8.1. Roboty przygotowawcze

W terenie należy wytyczyć lokalizacje oraz osie kanałów i trwale oznaczyć przez założenie reperów  roboczych. Lokalizacje i wytyczenie trasy z założeniem reperów należy do uprawnionych geodetów. Przed rozpoczęciem wykopów zdjąć na określonej szerokości nawierzchnie jezdni, w miejscach przewidywanego wysokiego poziomu wody gruntowej zamontować potrzebną liść igłofiltrów

8.2. Technologia robót ziemnych.

Projektowana kanalizacja przebiega w ciągach dróg w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Na całym zakresie robót przewidziano wykopy pionowe umocnione.

Wykopy ręczne należy wykonywać, gdzie brak jest możliwości i warunków do pracy sprzętu mechanicznego, a w szczególności  w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, urządzeń podziemnych (kable, rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne).    .

Nie należy przegłębiać wykopów poniżej głębokości przewidzianej projektem. W wypadku przegłębienia należy wzmocnić podłoże przez wykonanie ławy żwirowej  zagęszczonej do wysokości 0,20 m. po zagęszczeniu. Biorąc pod uwagę to, że na przeważającej części trasy projektowanej kanalizacji występuje woda gruntowa, przewidziano podsypkę z piasku do nawierzchni drogowych. Zalegająca woda gruntowa stanowić będzie utrudnienie w wykonywaniu wykopów.

W związku z tym, wykonywanie wykopów należy poprzedzić obniżeniem lustra wody do poziomu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie robót tj 0,15 - 0,20 m. poniżej dna wykopu.  Obniżenie lustra wody gruntowej przewidziano za pomocą igłofiltrów.

W wypadku, gdy na skutek wykonywania robót ziemnych zostaną uszkodzone istniejące urządzenia podziemne jak, kanalizacja deszczowa, nawierzchnie dróg, należy  je po zakończeniu robót doprowadzić do stanu w jakim były  przed rozpoczęciem robót.

Napotkane w czasie wykonywania wykopów i niezidentyfikowane urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i powiadomić właściwego użytkownika bądź właściciela, celem dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót.

Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i ciągów komunikacyjnych należy zabezpieczyć wykopy pod względem BHP, z uwagi na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich. Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu zabudowań, gdzie przebiegają przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, gazownicza, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

Wykonawstwo robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz "Warunkami wykonania i odbioru  robót budowlano - montażowych , część II instalacje  sanitarne i przemysłowe",  BN-83/8836-02 -PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  wykonywania i badania przy odbiorze. Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i ciągów komunikacyjnych, zwraca się uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów pod względem BHP, z uwagi na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich.

Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu zabudowań,  gdzie znajdują się podziemne przyłącz wodociągowe, sieć wodociągowa, gazowa,  kable energetyczne i telekomunikacyjne.

W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach i dojściach do posesji należy ustawić mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przejść dokładnie zabezpieczyć  barierkami o wysokości 1,0 m, wychodzące 1,0 m za wykop.

Wykonane wykopy  należy zabezpieczyć przez ustawienie zapór a w godzinach nocnych oznakować lampami świecącymi kolorem czerwonym.

Przypomina się, że ochronie podlegają znaki  geodezyjne. W związku z tym roboty ziemne należy wykonać tak by znaki nie zostały uszkodzone lub zniszczone.

8.3.Roboty montażowe

8.3.1 Kolektory, przyłącza

Kolektory zaprojektowano z rur  PVC o ściance litej, kielichowych łączonych na wcisk i uszczelki gumowe. Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami a w szczególności: Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10735, PN-81/B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne, PN-74/-B10733 – Wodociągi Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.

Przy montażu rur należy przestrzegać zaleceń i warunków zawartych w instrukcjach producentów.

Zgodnie z  tymi instrukcjami w  wykopach o twardym lub niejednorodnym podłożu, oprócz wyrównania dna wykopu, rurociągi układać na podsypce z piasku lub pospółki, którą należy dokładnie wyprofilować i zagęścić.

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite na całej długości z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie.

Warstwa wyrównawcza (podsypka) i wypełnienie dookoła rury (obsypka) nie mogą zawierać cząsteczek o wymiarach powyżej 20 mm, ostrych kamieni  lub innego materiału łamanego.

Jeżeli w wykopie nie wystąpią grunty spoiste, kamieniste i podłoże jest jednorodne, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wysokość podsypki dla projektowanych kanałów wynosi 15 cm a obsypki ochronnej w zależności od lokalizacji i obciążenia ruchem z wymianą gruntu w całości.

Podczas  montażu rur szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie, podczas zagęszczania gruntu, wypełniania wykopu.

Studzienki rewizyjne, których zasadniczą funkcją jest umożliwienie kontroli i czyszczenie kanalizacji, zaprojektowano z betonu .

Przy montażu tego typu studzienek należy zwrócić szczególną uwagę na poziom posadownienia studzienki, który wlotem i wylotem musi odpowiadać poziomowi rurociągów.

Pod  rurociągi należy wykonać i zagęścić podsypkę zgodnie z projektem grubości 15 cm. Trzon studzienki przyłączeniowej- włazu , należy przyciąć na długość odpowiadającą niwelecie nawierzchni drogi lub chodnika lub terenu z uwzględnieniem wysokości pierścienia odciążającego, płyty i włazu..

Zmontowaną studzienkę obsypywać równomiernie dookoła z równoczesnym zagęszczeniem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika.

Przed zasypaniem zmontowanych i ułożonych rurociągów, należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-70/B-10715 "Szczelność  przewodów".

8.3.2.  Dobór parametrów przepompowni ścieków

Przepompownia PS-1  Łęka Wielka

Zbiornik przepompowni  z betonu B45 o wymiarach 1500 x 6300 mm

Qp=6,0 l/s  H=6,6m

Hg =5,2m

Hstr.l =0,9m

Straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6 110x97,4

Długość rurociągu tłocznego L=98,0m

Hwyp = 0,5m

Pompy zatapialne  o mocy 1,3  kW każda

Dobrano pompy typu Np SLV.80.80.13.4.50D

Przepompownia PS-2  Łęka Wielka

Zbiornik przepompowni  z betonu B45 o wymiarach 1500 x 5200 mm

Qp=6,0 l/s  H=5,5m

Hg =4,0m

Hstr.l =1,0m

Straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6 110x97,4

Długość rurociągu tłocznego L=107,0m

Hwyp=0,5m

Pompy zatapialne  o mocy 1,1  kW każda

Dobrano pompy typu Np SLV.80.80.11.4.50D

Przepompownia PS-3  Łęka Wielka

Zbiornik przepompowni  z betonu B45 o wymiarach 1500 x 5100 mm

Qp=6,0 l/s  H=34,5m

Hg =6,0m

Hstr.l =28,0m

Straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6 110x97,4

Długość rurociągu tłocznego L=3212,0m

Hwyp=0,5m

Pompy zatapialne  o mocy 9,2  kW każda

Dobrano pompy typu Np SLV.80.80.92.2.51D

Wyposażenie zbiorników przepompowni:

- podest obsługowy- stal nierdzewna

- drabinka złazowa - stal nierdzewna

- poręcz – stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna – szt. 1(nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100   z biofiltrem– stal nierdzewna  szt.1

- właz wejściowy - stal nierdzewna – dot. P1, P3 Łęka Wielka

- właz  żeliwny Ø800 40T – dot. P2 Łęka Wielka

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80+ przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt.2 - żeliwo

- przewody tłoczne DN80/100 - stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne - stal nierdzewna

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

- podest obsługowy- stal nierdzewna

- drabinka złazowa - stal nierdzewna

- poręcz – stal nierdzewna

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w  GZWiK w Poniec z /s w Drzewcach. Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.

DO OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO NALEŻY:

- Przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika. Podłoże to powinno być o grubości odpowiedniej dla danych warunków gruntowych może być wykonane jako podsypka żwirowa zagęszczona lub z chudego betonu

- Osadzenie zbiornika.

- Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu

- Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone

- Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni)

- Wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń wyrównawczych

- Doprowadzenie przewodu z rur PVC umożliwiających montaż przewodów zasilających pompy oraz montaż łączników pływakowych

- Podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

- Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

- Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

- Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni sterownia pomp.

8.3.2.1.  Posadowienie pompowni ścieków

Montaż przepompowni  ogranicza się do posadowienia studni z kręgów betonowych

ø 1500  mm. na płycie fundamentowej zachowując wymagany poziom.   W tym celu, po uprzednim odwodnieniu terenu i wykonaniu wykopu do ustalonej głęboko ści , należy wylać płytę fundamentową

z betonu B-15, grubości 25 cm na zagęszczonej podsypce żwirowo-piaskowe grubości  20 cm.

Po  opuszczeniu i wypoziomowaniu zbiornika  przepompownię obsypywać piaskiem lub  drobnym żwirem, z zagęszczeniem warstwami co 20 cm.

Przy  zasypywaniu i zagęszczaniu połączyć na ustalonych poziomach króciec wlotowy  do przepompowni i wylotowy z przepompowni.

8.3.2.2. Uruchomienie przepompowni.

Po zabudowaniu przepompowni w gruncie, podłączeniu instalacji elektrycznej i sterowniczej, należy opuścić pompy po prowadnicach rurowych w dół zbiornika, aby sprzęgnąć je z  pionami tłocznymi. Napełnić zbiornik wodą do wysokości, przy której nastąpi zadziałanie sygnalizatora alarmu.

Włączyć pompy, sprawdzić i ustawić poziomy włączania i wyłączania pracy pomp.

Projektowane przepompownie należy podłączyć do istniejącego systemu monitoringu

GPRS.

8.3.2.3. Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Teren przepompowni po jej zamotowaniu należy ogrodzić siatką lub panelami na słupkach

stalowych (dotyczy przepompowni PS-1, PS-3). Wysokość ogrodzenia 1,70 m,

powierzchnia 3,0 x 3,0 m. W ogordzeniu zamontować furtkę stalową o szer. 1,0 m.

Powierzchnę terenu przepompowni umocnić kostką brukowa szarą w obramowaniu z obżerzy

krawężnikowych.

8.4. Naprawa dróg

Po zagęszczeniu wykopów warstwami grubości 20 cm przy użyciu płyt wibracyjnych do wymaganego wskaźnika zagęszczenia, potwierdzonego wynikami badań, drogi o nawierzchni asfaltowej należy doprowadzić do stanu wymaganego przez administratora drogi przez wykonanie :

Droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej

a/ podbudowy pomocniczej warstwa odcinająca z betonu o R m =6-9 Mpa, gr.warstwy 15cm.

b/ podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego, dolna warstwa gr. 12 cm

c/ podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego, górna warstwa gr. 8 cm

d/ podbudowy zasadniczej grubości 7 cm z betony asfaltowego,

e/ wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm. (dotyczy drogi powiatowej)

f/ Wskaźnik zagęszczenia wykopów Ws = 1,05

Naprawę i uzupełnienie krawężników wykonać przez  wykonanie ławy betonowej 30x40 cm i krawężników 0,20x0,30 m. z wypełnieniem spoin   zaprawą cementowo-piaskową  1:2.

Naprawę i uzupelnienie chodników wykonać z materiałów z rozbiórki na podsypce cementowo – piskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

Po zakończeniu robót miejsca wykopu i zajmowany teren przywrócić do stanu pierwotnego.

9.   UWAGI KOŃCOWE.

9.1  Zgodnie z art. 21a pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U. Nr 129 z 12 listopada 2001 r. poz. 1439),  Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

9.2.  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy  zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy kolektorów i przykanalików o terminie rozpoczęcia robót, uzyskując potwierdzenie o aktualności uzbrojenia podziemnego.

9.3.  Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowane kanały  muszą być geodezyjnie wytyczone w terenie i po wykonaniu zainwentaryzowane  przez uprawnione jednostki geodezyjne.

9.4. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego /kable energetyczne i telekomunikacyjne/ roboty ziemne należy wykonać ręcznie stosując próbne przekopy poprzeczne, dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i ewentualnej korekty trasy kolektorów i przyłączy kanalizacyjnych.

9.5. Bezwzględnie należy stosować i przestrzegać uwag oraz  zaleceń zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami.

9.6. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  /Dz. U. Nr 47.poz.401/

Opracowała

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:    Budowa kanalizacji  sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej,

gmina  Poniec

Inwestor:			     Gmina Poniec

ul. Rynek 24

64-125 Poniec

Projektant:			      Alicja Skrzypczak

upr. nr 1026/87/Lo

ul. B. Jeziorkowskiej 46/3

64-100 Leszno

Leszno,  listopad  2012 r.

CZĘŚĆ  OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych dla inwestycji  „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej”, gm. Poniec.

Zakres opracowania jest zgodny z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. U. 03.80.718. art. 21a;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęka Wielka  obejmują zakres robót:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanałów grawitacyjnych,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanałów ciśnieniowych,

- roboty budowlane w zakresie budowy przykanalików,

- przewiert maszyną do wierceń poziomych do 20 m, rurami Dn 200 mm, (przewierty sterowane),

- montaż studzienek kontrolnych betonowych 1000 mm,

- montaż kompletnych przepompowni ścieków,

- uporządkowanie terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty i urządzenia:

- kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne,

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja deszczowa,

- budynki mieszkalne, usługowe i produkcyjne,

- drogi asfaltowe / powiatowe i gminne/

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne, a w szczególności linie kablowe elektroenergetyczne ze względu prowadzenie robót w ich pobliżu,

- drogi – szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu,

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych wykopów.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

      - wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m – wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpór,

      - roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości – wszystkie roboty związane z wykonywaniem głębokich komór kanalizacji sanitarnych,

      - roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe,

- Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

a) prowadzenie robót w jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się pojazdów.

3.  Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych – roboty montażowe w studniach kanalizacyjnych oraz komorach,

- roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi.- wykonywanie przejść kanałami pod istniejącymi ciekami wodnymi, oraz wykonywanie odcinków kanałów metodą przewiertu.

4. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów

prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t –wykonywanie komór.

- Inne roboty

- prowadzenie robót w chodnikach dezorganizujące lub uniemożliwiające ruch pieszy,

- prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:

- Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń.

- Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

- Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP.

- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

- Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników.

- Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zapoznać się z warunkami uzgodnień  wymienionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, zwracając uwagę na zachowanie przepisów BHP. Przewody układać w wykopach liniowych z pełnym zabezpieczeniem ścian wykopów. Przewody zaleca się układać bezpośrednio na istniejącym, nienaruszonym podłożu.

Wszystkie napotkane urządzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy zabezpieczać przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację.

W warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność usytuowania odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostów, zabezpieczeń wykopów barierkami oraz oświetlenia ostrzegawczego.

- Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym:

- Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,

- Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 
i uciążliwych,

- Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi 
w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,

- Przeprowadzić instruktaż pracowników,

- Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej,

- Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy,

- Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

- Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robót budowlanych,

- Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia,

- W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny.

Uwaga końcowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Projektant: