SPIS TREŚCI

1.     Nazwa inwestycji i jej położenie

2.     Inwestor

3.     Zakres opracowania

4.     Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania

5.     Charakterystyka terenu zainwestowania

6.     Warunki gruntowo - wodne

7.      Opis rozwiązania technicznego

7.1.   Przeszkody i kolizje

7.2.   Obiekty i urządzenia na sieci.

7.3.    Zastosowane materiały

7.4.    Rozmiar rzeczowy

8.      Wytyczne wykonastwa i odbiór techniczny

8.1.    Technologia robót ziemnych

8.2.    Roboty montażowe

8.2.1. Kolektory

8.3     Naprawa dróg ulic i chodników.

9.       Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9.1.    Zag0spodarowanie terenu budowy

9.2.    Roboty ziemne.

9.3.    Ochrona osobista pracowników.

9.4.    Pierwsza pomoc.

10.     Uwagi końcowe

II. UZGODNIENIA

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Mapa  poglądowa  skala  1: 25 000      Rys nr 1                                                                                    	2. Plan syt.  - wys. skala 1: 500 			Rys nr 2

4. Profile podłużne kanalizacji			Rys  nr 3-8

5. Studnia kanalizacyjna 1000mm            Rys nr 9

6. Studnia kanalizacyjna 425 mm              Rys nr 10

6. Schemat węzłów	                                 Rys nr 11

O P I S      T E C H N I C Z N Y

i część  opisowo - zbiorcza

1. Nazwa inwestycji i jej położenie.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, deszczowej oraz sieci wodociągowej  na

osiedlu Poniec Berlinek.

2. Inwestor.

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej jest Gmina Poniec.

Po zrealizowaniu i włączeniu do eksploatacji obiekt  będzie  stanowił  mienie komunalne.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera:

- projekt  kanalizacji deszczowej .

- projekt kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

- projekt sieci wodociągowej.

4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania.

- Umowa pomiędzy  Inwestorem - Urzędem Miejskim w Poniecu a BPiRIOŚ

“WIN” Sp.C. Leszno   ul. Wołodyjowskiego 55

- Matryce map sytuacyjno-wysokościowych  w skali  1:500

- Wizja w terenie.

- Uzgodnienia i warunki zainteresowanych jednostek,

- Materiały reklamowe producentów urządzeń

- Literatura fachowa.

5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

- Kanalizacja deszczowa.

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej w/w ulicach ma za zadanie odpro

wadzenie wód deszczowych z ulicy oraz dachów przyległych budynków .  Etap ten obej

muje budowę sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Poniec Berlinek.

Teren  nieuzbrojony .

Ukształtowanie terenu dość mocno zróżnicowane wysokościowo.

Zabudowa –  brak.

- Kanalizacja sanitarna

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w/w ulicach ma za zadanie

odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych przyszłego osiedla.  Etap ten obej

muje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce przeznaczonej pod przy

szłe ulice.

Obszar objęty projektem kanalizacji sanitarnej nie posiada infrastruktury technicznej.

Ukształtowanie terenu jest mocno zróżnicowane wysokościowo.

Zabudowa –  brak.

- Sieć wodociągowa

Projektowana budowa sieci wodociągowej na przyszłym osiedlu ma za zadanie

umożliwienie podłączenia się  przyszłych budynków do sieci wodociągowej.  Etap ten

obejmuje budowę sieci wodociągowej na działce przeznaczonej pod przy

szłe ulice.

Obszar objęty projektem kanalizacji sanitarnej nie posiada infrastruktury technicznej.

Ukształtowanie terenu jest mocno zróżnicowane wysokościowo.

Zabudowa –  brak.

6.  Warunki gruntowo - wodne.

Dla projektowanej sieci kanalizacyjnej nie zostały wykonane badania geotechniczne

gruntu.

Na podstawie wykonywanych dotychczas robót ziemnych pod  sieć kanalizacji

sanitarnej, sieci wodociągowwej i gazowej, przyjęto, że na obszarze objętym projektem

sieci  sanitarej występować  będą:  pod warstwą gleb i nasypów o miąższości

0,3 - 0,6 m  piaski i piaski gliniaste mało spoiste.

Woda gruntowa występuje w licznych przewarstwieniach  wykopów biorąc

za  podstawę dotychczasowe warunki.

Udział kategorii gruntu z uwzględnieniem charakterystyki  w/g KSNR nr 1 tab. 0001

przyjęto:

kat.  I-II    -     70%

kat.  III-IV  -     30%

7. Opis  rozwiązania technicznego.

- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej ze względu na istniejące uzbrojenie i ukształtowanie terenu odprowadzać będzie wodę do istniejąccego kolektora w ulicy Rydzyńskiej  (studnia S0) studnie zaprojektowano z betonu B45 i średnicy 1000mm. Rurociągi z PVC Dn 300 i 400mm.

- Projektowana kanalizacja sanitarna ze względu na istniejące uzbrojenie i ukształtowanie terenu odprowadzać będzie ścieki do istniejącego kolektora  ulicy Rydzyńskiej. Studnie zaprojektowano z betonu B45 o średnicy 1000mm. Rurociągi z PVC Dn 200mm.      Przyłącza kanalizacyjne zakończone zostaną studzienkami rewizyjnymi z  rury karbowanej średnicy 425  mm, z gotowych elementów z tworzywa sztucznego , kinetą przepływową   z tworzywa sztucznego, z teleskopem i włazem żeliwnym typu ciężkiego.

Wszystkie elementy przyłączy   posiadać muszą decyzje o dopuszczeniu do stosowa

nia w budownictwie .

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PVC Dz 160mm. Włączenie do istniejącej sieci nastąpi w ulicy Rydzyńskiej węzeł nr 1 i w drodze polnej do działek węzeł nr 7. W wyniku takiego układu sieci utworzony zostanie pierścień co usprawni układ hydrauliczny istniejącej sieci wodociągowej.

7.1. Przeszkody i kolizje

Projektowane rurociągi sanitarne kolidują z kablowymi liniami energetycznymi i

telekomunikacyjnymi, siecią wodociągową wraz z przyłączami  wodociągowymi, kanalizacją deszczową .

Przy realizacji wykopów,  gdzie występują zbliżenia do sieci energetycznej  i wodociągowej i gazowej, roboty należy prowadzić pod nadzorem ich właścicieli i po wyłączeniu z tymczasowej eksploatacji (napięcia, ciśnienia).

Nie przewiduje się wycinki drzew.

7.2. Obiekty i urządzenia na sieci.

Na załamaniach trasy oraz dłuższych odcinkach prostych  projektuje się studzienki

rewizyjne służące do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji.

Studzienki zaprojektowano z betonu B45 średnicy 1000mm.z włazem typu ciężkiego.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano :

- zasuwy odcinające żeliwne, kołnierzowe wg fig.002 z obudową i skrzynką uliczną  na odgałęzieniach  sieci,

- hydranty przeciwpożarowe Dn 80 mm wg fig. 854 z samoczynnym układem

odwadniania kolumny, rozmieszczone w zależności od zabudowy mieszkalnej

i gospodarczej,

Na odgałęzieniach sieci i odejściach do hydrantów zastosowano trójniki żeliwne

kołnierzowe.

7.3. Zastosowane materiały

Zaprojektowano kanały  z rur: PVC z normalnym kielichem, średnicy nominalnej i grubości ścianki  dla kanalizacji  200/5,9mm 300/9,2mm 400/11,7 oraz 150/4,7 mm dla przyłączy. Rury PVC  Dz 160 mm (10 atm) dla sieci wodociągowej .

Rury z PCW do kanalizacji zewnętrznej i sieci wodociągowej są produkowane przez kilka  zakładów w Polsce i sprzedawane przez dystrybutorów jak również same zakłady. Najbliżej  położone to: PPHT Kaczmarek, Malewo 2,  63-800 Gostyń  tel. (0-65) 5723555/ 5723595 lub  “WAVIN”

Metalplast-Buk 64-320 Buk ul. Dobieżyńska43 tel. (0-61) 140-411;  140-491.

Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej  posiadać muszą decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie .

Na załamaniach i zmianie kierunku kanałów oraz do inspekcji i ewentualnego czyszczenia kanałów z poziomu gruntu oraz ze względu na brak miejsca, zaprojektowano studzienki z betonowe 1000 mm. Należy również zwracać uwagę i domagać się aktualnych świadectw oraz  decyzji dopuszczających do stosowania w budownictwie komunalnym.  . Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelność kolektorów i studzienek przed infiltracją wód gruntowych.

7.4.  Rozmiar rzeczowy.

Kanalizacja deszczowa:

-        PVC  D  300/9,2 mm      -       464,00 m.

-        PVC  D  400/11,7 mm      -         81,00 m.

- studnia 1000 mm bet.         -            16,0 szt.

Kanalizacja sanitarna

-  Kolektory PVC  D 200 mm             -    525,00 m

-   studnia bet. 1000mm                      -      16,00 szt.

-   przyłącza PVC  D 150 mm             -    160,00 m/25 szt

Sieć wodociągowa

-        PVC Dz  160 mm             -   464,00 m

-        Hp. 80 mm                        -       5,00 szt.

8. Wytyczne wykonawstwa i odbiór techniczny

8.1. Technologia robót ziemnych .

Projektowana kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa przebiega po terenie zabudowanym .W terenie zabudowanym  z uwagi  na brak  miejsca na wykonanie wykopów ze skarpami, przewidziano wykopy o ścianach  pionowych umocnionych. Do przedmiaru kosztorysowego przyjęto technologię robót jak w zestawieniu obliczenia mas ziemnych.

Wykopy ręczne należy wykonywać, gdzie brak jest możliwości i warunków do pracy sprzętu mechanicznego, a w szczególności  w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, urządzeń podziemnych (kable, rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe) .

Wykopy pionowe wykonane ręcznie i mechanicznie należy  umocnić palami szalunkowymi.

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.należy określić bezpieczną odległość ( w pionie i poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić im fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub  użytkowaniu znajdują się te instalacje. Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób trzecich należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony” a w nocy czerwone światła ostrzegawcze. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m. ponad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1 m. od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami. Szczególną uwagę należy zwrócić na trzy przypadki, gdzie wykopy ziemne przy budowie przykanalików przebiegają w odległości 1,5 m. od fundamentów budynków  na głębokości max. 1.6 m. ściany wykopów należy umocnić balami drewnianymi przyściennymi wraz z rozporami o grubości co najmniej 50 mm kl.III/IV lub elementami profilowanymi z blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej balom drewnianym .Rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło samoczynne wypadanie. W uzasadnionych przypadkach jeżeli zachodzi obawa co do stabilności fundamentów budowli  umocnienie ścian wykopów należy pozostawić uprzednio prawidłowo zagęszczając wykop. Nie należy przegłębiać wykopów poniżej głębokości przewidzianej projektem.

W wypadku przegłębienia należy wzmocnić podłoże przez wykonanie ławy żwirowej

zagęszczonej do wysokości 0,20 po zagęszczeniu .

. Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykopach w ciągu dróg a mianowicie ściany wykopów muszą być dokładnie zabezpieczone aby nie następowało obsuwanie się podbudowy drogi.

Napotkane w czasie wykonywania wykopów i niezidentyfikowane urządzenia podziemne, należy zabezpieczyć przed  uszkodzeniem i powiadomić właściwego użytkownika bądź właściciela, celem dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót.

Wykonawstwo robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz "Warunkami wykonania i odbioru  robót budowlano - montażowych , część II instalacje  sanitarne i przemysłowe", oraz BN-83/8836-02 -PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i ciągów komunikacyjnych, zwraca się uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów pod względem BHP, z uwagi na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich.

Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu zabudowań,  gdzie znajdują się podziemne przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa,   kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz instalacje gazowe.

W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach i dojściach do posesji należy ustawić mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przejść dokładnie zabezpieczyć  barierkami o wysokości 1,0 m, wychodzące 1,0 m za wykop.

Wykonane wykopy  należy zabezpieczyć przez ustawienie zapór a w godzinach nocnych oznakować lampami świecącymi kolorem czerwonym.

Przypomina się, że ochronie podlegają znaki  geodezyjne. W związku z tym roboty ziemne należy wykonać tak by znaki nie zostały uszkodzone lub zniszczone.

8.2.  Roboty montażowe

8.2.1 . Kolektory.

Kolektory zaprojektowano z rur  PVC  kielichowych łączonych na wcisk i uszczelki gumowe. Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

- Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10735, PN-81/B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne, PN-74/-B10733 – Wodociągi

Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.

Przy montażu rur należy przestrzegać zaleceń i warunków zawartych w instrukcjach producentów np. ZTS GAMRAT Jasło, Wavin Metalplat – Buk, Mabo Turlen Kartoszyno, PPHT Kaczmarek Malewo.

Zgodnie z  tymi instrukcjami w  wykopach o twardym lub niejednorodnym podłożu, oprócz wyrównania dna wykopu, rurociągi układać na podsypce z piasku lub pospółki, którą należy dokładnie wyprofilować i zagęścić.

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite na całej długości z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie.

Warstwa wyrównawcza (podsypka) i wypełnienie dookoła rury (obsypka) nie mogą zawierać cząsteczek o wymiarach powyżej 20 mm, ostrych kamieni  lub innego materiału łamanego.

Jeżeli w wykopie nie wystąpią grunty spoiste, kamieniste i podłoże jest jednorodne, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wysokość podsypki dla projektowanych kanałów wynosi 15 cm a obsypki ochronnej w zależności od lokalizacji i obciążenia ruchem z wymianą gruntu w całości.

Podczas  montażu rur szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie, podczas zagęszczania gruntu, wypełniania wykopu.

Studzienki rewizyjne, których zasadniczą funkcją jest umożliwienie kontroli i czyszczenie kanalizacji, zaprojektowano z tworzyw sztucznych.

Przy montażu tego typu studzienek należy zwrócić szczególną uwagę na poziom posadownienia studzienki, który wlotem i wylotem musi odpowiadać poziomowi rurociągów.

Pod studzienki tak jak pod rurociągi należy wykonać i zagęścić podsypkę zgodnie z projektem grubości 15 cm. Trzon studzienki - włazu , należy przyciąć na długość odpowiadającą niwelecie nawierzchni drogi lub chodnika lub terenu z uwzględnieniem wysokości pierścienia odciążającego, płyty i włazu..

Zmontowaną studzienkę obsypywać równomiernie dookoła z równoczesnym zagęszczeniem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika.

Przed zasypaniem zmontowanych i ułożonych rurociągów, należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-70/B-10715 "Szczelność  przewodów".

8.3 Naprawa dróg ulic i chodników.

Po zagęszczeniu wykopów warstwami grubości 20 cm przy użyciu płyt wibracyjnych do wymaganego wskaźnika zagęszczenia, potwierdzonego wynikami badań, drogi o nawierzchni asfaltowej należy doprowadzić do stanu wymaganego przez administratora drogi.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9.1.Zagospodarowanie terenu budowy

- Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;

4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia właściwej wentylacji;

7) zapewnienia łączności telefonicznej;

8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.

- Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Na poboczach jezdni dróg głównych, przynajmniej po jednej stronie, powinien być wydzielony ciąg pieszy. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej - 1,2 m.

- Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W razie wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zagłębień, wykopów lub składowisk, przejście to powinno mieć przy ruchu jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niż 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejszą niż 1,2 m.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione.

9.2. Roboty ziemne.

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,  itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej,  należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis “osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować:

- umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub gotowymi stalowymi szalunkami.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1) w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.

-  Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

-  Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

9.3. Ochrona osobista pracowników.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

9.4. Pierwsza pomoc.

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych Policji straży pożarnej i pogotowia.

10.   UWAGI KOŃCOWE.

10.1.  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy  zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy kolektorów i przykanalików o terminie rozpoczęcia robót, uzyskując potwierdzenie o aktualności uzbrojenia podziemnego.

10.2.  Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowane kanały  muszą być geodezyjnie wytyczone w terenie i po wykonaniu zainwentaryzowane  przez uprawnione jednostki geodezyjne.

10.3. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego /kable energetyczne i telekomunikacyjne/ roboty ziemne należy wykonać ręcznie stosując próbne przekopy poprzeczne, dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i ewentualnej korekty trasy kolektorów i przykanalików.

10.4. Bezwzględnie należy stosować i przestrzegać uwag oraz  zaleceń zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami.

Opracował